南丹县南星锑业有限责任公司茶山锑矿

污水处理厂项目竣工环境保护

验收监测报告表（公示版）

建设单位:南丹县南星锑业有限责任公司

编制单位：广西博测检测技术服务有限公司

二〇二二年一月

目录

表一	1

表二	5

表三	16

表四	17

表五	23

表六	24

表七	26

表八	28

表九	30

附图1 地理位置图	。

附图2 平面布置图及检测点位	。

附图3 雨污管网布设图	。

附图4敏感点分布图	。

附图5现场照片	。

附图6 现场采样照片	。

附件1项目委托书	。

附件2验收监测报告	。

附件3 铊监测报告	。

附件4茶山矿入河排污口论证报告审查意见、专家评审意见	。

附件5环评批复	。

附件6应急预案备案表	。

附件7 营业执照	。

附件8 排污许可证	。

附件9 检验检测机构资质认定证书	。

附件10 验收监测期间污水站工艺运行记录本	。

附件11 2021年12月污泥拉运记录	。

附件12 验收意见	。

附表 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	。

# 表一

| 建设项目名称 | 南丹县南星锑业有限责任公司茶山锑矿污水处理厂项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 南丹县南星锑业有限责任公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 广西壮族自治区河池市南丹县车河镇茶山锑矿区 |  |  |  |  |
| 行业类别 | 锑矿采选，铅锌矿采选，水处理通用工序 |  |  |  |  |
| 设计处理能力 | 8000m3/d |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2019年9月 | 开工建设时间 | 2020年7月 |  |  |
| 调试时间 | 2021年5月 | 验收现场监测时间 | 2021年12月15日~16日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 河池市南丹生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 北京矿冶科技集团有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 长沙华时捷环保科技发展股份有限公司 | 环保设施施工单位 | 长沙华时捷环保科技发展股份有限公司 |  |  |
| 投资总概算（万元） | 2000 | 环保投资总概算（万元） | 2000 | 比例 | 100% |
| 实际总概算 | 2000 | 环保投资 | 2000 | 比例 | 100% |
| 验收监测依据 | 1.1、法律、法规及部门规章 （1）《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日； （2）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订，2018年1月1日实施）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）； （5）《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2020年9月1日实施）； （6）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令（第682号修订），2017年7月16日修订）； （7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评〔2017〕4号，2017年11月； （8）《建设单位自主开展项目竣工环境保护验收工作指引（试行）》（2017年）； （9）原环境保护部办公厅《关于印发环评管理中部分建设项目变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）； （10）生态环境部《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号）； （11）《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评〔2019〕934号）； （12）原环境保护部办公厅《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评〔2018〕6号）； （13）《广西壮族自治区环境保护条例》（2016年9月修订）； （14）广西壮族自治区环境保护厅《自治区生态环境厅关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（桂环函〔2019〕23号）。 1.2、验收监测技术规范 （1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告 公告2018年第9号）； （2）《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）； （3）《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ194-2017）； （4）《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）； （5）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）； （6）《危险废物贮存污染控制标准》及其2013年修改单（GB18597-2001）； （7）《国家危险废物名录》（2021年版）； （8）《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）； （9）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）； （10）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-20 02）； 1.3验收监测依据 （1）北京矿冶科技集团有限公司《南丹县南星锑业有限公司茶山锑矿污水处理厂建设项目建设项目环境影响报告表》； （2）河池市南丹生态环境局《关于南丹县南星锑业有限公司茶山锑矿污水处理厂建设项目建设项目环境影响报告表的批复》丹环管字〔2020〕7号，2020年12月1日； |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.4废水 尾水中重金属排放执行《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）表3水污染物特别排放限值，其他污染物执行《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）表1.4-1新建企业水污染物排放限值，排放浓度限值见表2。 表1.4-1废水污染物排放限值 单位：mg/L 序号; 污染物; 标准限值; 序号; 污染物; 标准限值. 1; pH值（无量纲）; 6-9; 10; 总铜（Cu）; 0.2. 2; COD; 60; 11; 总铅（Pb）; 0.2. 3; 总磷; 1.0; 12; 总砷（As）; 0.1. 4; 总氮; 15; 13; 总汞（Hg）; 0.005. 5; 氨氮; 8; 14; 总镉（Cd）; 0.02. 6; SS; 70; 15; 总锑（Sb）; 0.3. 7; 硫化物; 0.5; 16; 六价铬; 0.2. 8; 氟化物; 5; 17; 石油类; 3. 9; 总锌（Zn）; 1.0; 18; 总锡; 2.0. 1.5噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值，排放标准见表1.5-1。 表1.5-1工业企业厂界环境噪声排放标准 执行标准; 标准值 单位：dB（A）. 2类; 昼间; 夜间. 60; 50. 1.6固废 项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求，一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599 -2020）的要求。 1.7总量控制指标 根据环评报告表和环评批复，本项目的污染物排放总量控制指标见表17.-1。 表17.-1 总量控制指标一览表 序号; 指标; 总量控制指标. 1; COD; 28.02t/a. 2; 氨氮; 1.4t/a. 3; 铅（Pb）; 70.04kg/a. 4; 砷（As）; 70.04kg/a. 5; 镉（Cd）; 7.0kg/a. 6; 汞（Hg）; 0.14kg/a. |

# 表二

项目概况： 2.1 项目由来 南丹县南星锑业有限责任公司（以下简称南星锑业公司）茶山锑矿于2018年取得采矿证，采矿证规模20万t/a，矿区采矿权面积2.7428km2。 茶山锑矿原有废水处理系统主要处理的是斜井工区480坑口及三岔河德马工区473坑口两个坑口排出的南、北矿段矿井涌水，由于原废水处理的设施较为简单，原有废水处理设施不能满足矿山开采产生的废水处理要求。因此，南丹县南星锑业有限责任公司为满足茶山锑矿正常生产时矿井涌水的废水处理，南星锑业公司新建了南丹县南星锑业有限责任公司茶山锑矿污水处理厂项目。 2019年11月建设项目立项并通过南丹县发展和改革局审批和备案，备案号为2019-451221-09-03-041867。2019年9月南星锑业公司委托北京矿冶科技集团有限公司编制《南丹县南星锑业有限公司茶山锑矿污水处理厂建设项目建设项目环境影响报告表》。2020年12月1日，河池市南丹生态环境局以“丹环管字〔2020〕7号”文对建设项目环境影响报告表予以批复，同意项目建设。 2020年7月建设项目开工建设，2020年9月22日取得入河口排污口设置论证报告书的批复，2021年5月23日项目竣工并投入调试运行工作，2021年6月14日取得排污许可证。项目建设规模8000m3/d，项目为环保设施新建项目，总投资2000万元。 2.2 项目基本情况 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），项目竣工后须办理项目竣工环境保护验收手续。2021年12月8日，南星锑业公司委托广西博测检测技术服务有限公司（以下简称“我公司”）对该项目进行竣工环境保护验收监测工作。我公司接受委托后即开展该项目竣工环境保护验收调查工作，详细研读了项目环境影响报告表、环评批复、工程设计等相关资料，并对项目周围环境状况进行了全面调查。 在确认项目正常生产以及环保设施正常运行的基础上，我公司于2021年12月15日~16日对该项目进行了现场监测。根据现场监测结果、现场调查情况、以及相关资料编制了本项目的竣工环境保护验收监测报告表。 本次验收范围为污水处理规模为8000m3/d的污水处理厂1座及其配套设施。 2.3 项目地理位置 南丹县南星锑业有限责任公司茶山锑矿污水处理厂位于广西河池市南丹县车河镇茶山锑矿矿区内，中心坐标为（E107.639640°，N 24.837448°），经现场核实，项目地理位置未发生变动。地理位置地理位置详见图2.3-1和附图1。 2.4 项目平面布置情况 项目占地面积为6000m2，污水站内部主要分布为中部的污水处理工艺、西部为在线监测室、西北部为生产管理房、配电房、风机房，北部的加药间、污泥房，东北部为药剂仓库，西南部的应急池等构筑物。因污水站所在位置地理形势所限，污水站的构筑物设施建设位置有所变动，原设计占地面积约6000m2变动后占地面积未发生变化。经与拟建平面布置图比较变动情况如下： 1、拟建应急池由西部移至西南； 2、拟建西部调节池移至中西部拟建配电间及控制室风机房、pH调节池、监测房位置： 3、南部拟建三相催化装置及pH调节池则移至调节池中西部二层，污水监测房移至东部废水总排口旁； 4、北部拟建污泥浓缩池位置改建污泥脱水房，污泥浓缩池与除锑反应池并排建设； 5、北部拟建污泥脱水房建为药剂仓库。 本项目建设在地理位置不变，占地面积未变化情况下，根据地形地势调整了建筑物位置。根据生态环境部办公厅发布《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》环办环评函〔2019〕934号中“水处理建设项目重大变动清单”，第2条“在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致大气环境防护距离内新增环境敏感点”；第3条“废水处理工艺变化或进水水质、水量变化，导致污染物项目或污染物排放量增加”。结合实际建设情况分析，位置变动未导致大气环境防护距离内新增环境敏感点，未导致废水处理工艺变化或进水水质、水量变化，导致污染物项目或污染物排放量增加。变动不属于重大变更。 2.5 环境保护敏感点目标 项目周边200m范围内都是山地林地，没有敏感环境保护目标，距离厂界最近的村庄为德马新村距离为908m，附近没发现国家保护珍稀濒危动物、植物种类和自然保护区等生态敏感区，周边没有基本农田保护、文物保护单位，其环境保护目标为地表水、地下水等，具体目标见表2.5-1和附图4。 表2.5-1 环境保护敏感点目标 保护目标; 方位; 距离厂界（m）; 人口数量. 拉么村; NW; 1254; 1005. 纳马新村; NNE; 1272; 98. 白桃新村; N; 1308; 103. 德马新村; NE; 908; 115. 车河镇; NNE; 1749; 17000. 茶山锑矿矿部; NNW; 990; /. 金竹小溪; 矿区内东部; 100; /. 地下水; 项目下游; /; /. 2.6工程建设内容及生产设备情况： 项目总体建设规模为8000m³/d，本工程主要建设内容为新建污水处理厂及其构筑物、配套管网工程，工程建设与拟建内容相比未发生变动，生产设备与拟建内容相比电磁流量计增加4台，主要用于监控工艺流量；潜污泵增加3台，主要用于将污水提升至pH调节池和备用设备；新增1个石灰料仓，主要用于存放石灰原料。变动原因为增加工艺运行稳定，变动未造成“废水处理工艺变化或进水质、水量变化，导致污染物项目或污染物排放量增加”重大变动情况。项目主要建设内容见表2.6-1，主要设备见表2.6-2。 表2.6-1 项目主要建设内容一览表 序号; 名称; 规格; 数量; 结构; 变动情况. 1; 调节池; 22.5m×20m×5.0m; 1; 钢砼; 与环评一致. 2; pH值调节池; 12.0m×6.0m×3.5m; 1; 钢砼; 与环评一致. 3; 1#石灰中和池; 9.0m×6.0m×3.5m; 1; 钢砼; 与环评一致. 4; 氧化脱氨池; 9.0m×6.0m×3.5m; 1; 钢砼; 与环评一致. 5; 2#石灰中和池; 9.0m×6.0m×3.5m; 1; 钢砼; 与环评一致. 6; 1#纳米晶磁沉淀池; 10.0m×6.0m×6.0m; 1; 钢砼; 与环评一致. 7; 除锑反应池; 9.0m×6.0m×3.5m; 1; 钢砼; 与环评一致. 8; 2#纳米晶磁沉淀池; 10.0m×6.0m×6.0m; 1; 钢砼; 与环评一致. 9; 排放槽; 8.4m×0.8m×1.6m; 1; 钢砼; 与环评一致. 10; 污泥池; 10.0m×5.0m×5.0m; 1; 钢砼; 与环评一致. 11; 进水监测房; 4.5m×3.0m×3.0m; 1; 框架; 与环评一致. 12; 污泥脱水车间; 15.0m×9.0m×10.0m; 1; 框架; 与环评一致. 13; 加药间; 21.0m×9.0m×5.0m; 1; 框架; 与环评一致. 14; 控制室及配电室; 14.0m×6.0m×5.0m; 1; 框架; 与环评一致. 15; 机修间及休息室; 9.0m×6.0m×5.0m; 1; 框架; 与环评一致. 16; 事故应急池; 22.8m×25m×5.0m; 1; 钢砼; 与环评一致. 表2.6-2 项目主要设备一览表 序号; 名称; 规格; 单位; 数量; 变动情况. 1; 提升泵; Q=180m3/h，H=17m，N=18.5kW，工程塑料泵，变频控制; 台; 6; 与环评一致. 2; 超声波液位计; 测量范围0~6m，分体式，两线制，供电220V，输出4~20mA，量程0~8m，配套二次仪表及不锈钢防水箱，IP65防护等级; 台; 8; 与环评一致. 3; 电磁流量计; 分体式，传感器内衬材料聚四氟乙烯，电极材质：钛合金电极，外壳材质：碳钢（外涂聚氨酯防腐油漆），安装方式：法兰连接; 台; 6; 比环评多4台，主要用于监控工艺流量. 4; 镉在线监测仪; 测量范围：0~10mg/L; 台; 1; 与环评一致. 铅在线监测仪; 测量范围：0~1mg/L; 台; 1; 与环评一致. 砷在线监测仪; 测量范围：0~1mg/L; 台; 1; 与环评一致. 汞在线监测仪; 测量范围：0~1mg/L; 台; 1; 与环评一致. 5; 搅拌机; 直径1.4m，搅拌轴长2.9m，转速80r/min，N=7.5kW，材质碳钢衬塑; 台; 32; 与环评一致. 6; 硫酸加药装置; 加药罐：容积3m3，D*H=Φ1560mm*1750mm，平底平顶，衬胶厚度3mm。 搅拌机：转速110r/min，N=1.1kw，AC380V，电机采用YE3型电机，能效等级二级。; 套; 2; 与环评一致. 7; 双氧水 加药装置; 药剂桶2个，容积3m3，PE材质；加药泵3台，Q=0~135L/h，0.5Mpa，N=0.2kW，2用1备，计量泵配套Y型过滤器，隔膜式安全阀、背压阀、脉动阻尼器、压力表; 套; 1; 与环评一致. 8; pH计; 3900型，测量范围：0~14，玻璃电极，分体式，两线制，配套二次仪表（带上下限报警及4~20mA信号输出）及防水箱，IP65防护等级; 台; 9; 与环评一致. 9; 三相催化氧化装置; Φ3.0×5.0m，碳钢衬胶，含催化填料; 套; 4; 与环评一致. 10; 进水泵; Q=180m3/h，H=17m，N=18.5kW，工程塑料泵，变频控制; 台; 3; 与环评一致. 11; 循环水泵; Q=180m3/h，H=14m，N=11kW，管道泵; 台; 6; 与环评一致. 12; 罗茨鼓风机; 风量28m3/min，风压58.8kPa，功率45kW，变频控制，含进出口消音器、泄压阀、止回阀、压力表、V型皮带、皮带轮等全套，双油箱，壳体FC250、轴承原装进口NSK，卧式安装; 台; 3; 与环评一致. 13; 石灰加药装置; 药剂罐2个，容积3m3，碳钢防腐；加药搅拌机2台，转速110r/min，N=1.5kW，搅拌轴、桨叶304不锈钢材质；加药泵3台，Q=800L/h，0.6Mpa，N=0.75kW，单螺杆泵，2用1备; 套; 1; 与环评一致. 14; 脱氨加药装置; 药剂罐2个，容积8m3，PE材质；加药搅拌机2台，叶轮直径900mm，转速110r/min，N=4.0kW，双层桨叶，搅拌轴、桨叶碳钢衬塑；加药泵3台，Q=0~1350L/h，0.6Mpa，N=1.5kW，机械隔膜泵，2用1备，计量泵配套Y型过滤器，隔膜式安全阀、背压阀、脉动阻尼器、压力表; 套; 1; 与环评一致. 15; 纳米晶磁沉淀系统; 包含刮泥机1台，直径6.0m，功率2.2kW；混凝反应搅拌机及絮凝反应搅拌机各1台，N=2.2kW，变频控制；水力旋流器1台，磁分离器1台，功率1.5kW；混凝加药装置1套，N=3.4kW；絮凝加药装置1套，N=4.9kW；污泥回流泵2台，Q=40m3/h，H=20m，N=7.5kW，污泥流量计1台，斜管填料36m2; 套; 2; 与环评一致. 16; 除锑加药装置; 药剂桶2个，容积1.5m3，PE材质；加药搅拌机2台，叶轮直径400mm，转速110r/min，N=0.75kW，搅拌轴、桨叶碳钢衬塑，加药泵3台，Q=0~135L/h，0.5Mpa，N=0.2kW，2用1备，计量泵配套Y型过滤器，隔膜式安全阀、背压阀、脉动阻尼器、压力表; 套; 1; 与环评一致. 17; 巴歇尔槽; 5#标准槽; 台; 1; 与环评一致. 18; 余氯监测仪; 测量范围：0~2.5mg/L; 台; 1; 与环评一致. 19; 搅拌机; 转速980r/min，N=4.0kW，304不锈钢材质; 台; 2; 与环评一致. 20; 压滤机进料泵; Q=20m3/h，H=60m，N=15kW，塑料侧吸泵; 台; 2; 与环评一致. 21; 压滤机; 过滤面积120m2，N=5.5kW，厢式压滤机; 台; 2; 与环评一致. 22; 轴流风机; FT35-11.3.15; 台; 10; 与环评一致. 23; 潜污泵; Q=15m3/h,H=15m,N=1.5kW，4台；Q=20m3/h,H=25m,N=4.0kW,1台; 台; 5; 由于比环评多3台，主要用于将污水提升至pH调节池. 24; 电动葫芦; 轨道长度21m，高度5m，起重量1t，N=2.3kW; 台; 1; 与环评一致. 25; 石灰料仓; 简体直管段2800mm*5500，下料口距地面4.0m; 台; 1; 新增，主要用于存放石灰. 2.7原辅材料清单 表2.7-1 辅助材料消耗情况一览表 药剂名称; 用量（kg/m3）. 稀硫酸（10%）; 1.55. 双氧水（30%）; 0.05. 石灰乳（10%）; 1.3. 氨氮药剂（10%）; 2.0. 除锑药剂（10%）; 0.7. PAC（10%）; 0.2. PAM（2%）; 1. 2.8主要工艺流程及产污环节 （1）工艺流程简介：矿坑用水和初期雨水进入调节池调节水质后，废水进入pH值调节池用硫酸调节pH值至3~4，抽至三相催化氧化装置投加双氧水氧化COD，三相催化氧化装置反应后出水用经过石灰中和池，用石灰乳调节pH至7~8，再投加漂白粉氧化氨氮，再投加石灰乳调节pH至10同时投加重捕剂，反应后至一级纳米晶磁沉淀，一级纳米晶磁沉淀出水再投加除锑药剂进行除锑反应，除锑反应后再进二级纳米晶磁沉淀，最后出水达标排放，外排至金竹小溪。 （2）产污环节：废水主要为污水站处理尾水和员工生活废水；固体废物主要为污泥房污泥和员工生活垃圾。 工艺流程及产污环节详见图2.8-1。 图2.8-1污水处理工艺流程图 2.9项目变更情况： 对照生态环境部办公厅《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评函〔2019〕934号）中“水处理建设项目重大变动清单”，项目的性质、规模、建设地点、生产工艺、环保措施不存在重大变动情况，具体详见表2.9-1。 表2.9-1 重大变动符合性分析表 类别; 环办环评函〔2019〕934号水处理建设项目重大变动清单; 本项目实际情况; 是否属于重大变动. 规模; 1.污水设计日处理能力增加30%及以上; 本项目污水处理设计日处理能力8000m3/d。; 否，变动未使处理能力增加30%及以上。. 2.项目重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致大气环境防护距离内新增环境敏感点; 由于项目所在位置地形地势限制，项目在占地面积不变情况下，内部部分建筑物根据实际情况进行了位移，总平面发生了变化，但未导致大气环境防护距离内新增环境敏感点。变动情况详见章节2.4 项目平面布置情况; 否，变动导致大气环境防护距离内新增环境敏感点。. 生产工艺; 3.废水处理工艺变化或进水水质、水量变化，导致污染物项目或污染物排放量增加。; 1、项目所在位置地形地势限制，项目在占地面积不变情况下，内部部分建筑物根据实际情况进行了位移，总平面布置发生了变化。变动详情见章节2.4 项目平面布置情况； 2、生产设备中电磁流量计增加、潜水泵增加、新增一个石灰料仓。变动详情见章节2.6工程建设内容及生产设备情况；; 否，变动未使废水处理工艺变化或进水水质、水量变化，导致污染物项目或污染物排放量增加。. 环境保护措施：; 4.新增废水排放口；废水排放去向由间接排放改为直接排放；直接排放口位置变化导致不利环境影响加重。; 项目废水污染物经污水处理站处理达标后间歇排入东部金竹小溪中，本项目排放口已经进行排放口论证，并获得批复，实际位置未发生变化。; 否，变动未新增废水排放口；排放方式不变；直接排放口位置未发生变化。. 5.废气处理设施变化导致污染物排放量增加（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；排气筒高度降低10%及以上。; 项目变动没有新增大气污染源，污水处理厂所用药剂为硫酸、双氧水、漂白粉、石灰乳、除锑药剂，恶臭气体产生量极少，污泥脱水后及时转运，污水处理站附近无明显异味。; 否. 6.污泥产生量增加且自行处置能力不足，或污泥处置方式由外委改为自行处置，或自行处置方式变化，导致不利环境影响加重。; 污泥经污泥脱水机脱水后外运至南方有色集团公司固废堆场处置; 否，污泥处置方式未发生变化.

# 表三

主要污染源、污染物处理和排放 3.1大气污染源、排放及其处理措施 本项目没有新增大气污染源，污水处理厂所用药剂为硫酸、双氧水、漂白粉、石灰乳、除锑药剂，恶臭气体产生量极少，污泥脱水后及时转运，污水处理站附近无明显异味。 3.2水污染源、排放及其处理措施 运营期间产生的废水主要为矿坑涌水、初期雨水和生活污水，矿坑涌水和初期雨水经污水处理工艺处理，外排废水重金属达到《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）表3，其他污染物达到《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）表2限值要求后排入金竹小溪中。污水处理厂内产生的员工生活污水，经三级化粪池处理后用于厂区绿化。 3.3噪声污染源、排放及其处理措施 运营期间噪声主要噪声源为压滤机、搅拌槽、污泥泵等设备。噪声源强为70～85dB(A)。这些高噪声设备除采取安装减震机座降噪措施外，利用建筑隔声来减轻设备噪声对周围环境影响。 3.4固体废物污染源、排放及其处理措施 运营期产生的固体废物主要有污泥和生活垃圾，生活垃圾和格栅渣交由环卫部门统一清运，污泥经脱水后外运至南方有色集团公司固废堆场处置，根据污水站管理台账“茶山矿污泥台账记录本”污泥拉运记录数据，自2021年11月18日-2022年1月5日污泥转运量约为211t，平均每天4t/d。 表3.4-1主要污染源、污染物处理和排放一览表 类型; 污染源; 污染物名称; 防治措施; 排放去向. 水污染物; 污水处理厂尾水; COD、氨氮、Pb、Cd、As、Hg等; 经污水处理工艺处理达标排放; 外排金竹小溪. 生活污水; 有机污染物和悬浮物等; 经化粪池处理后用于厂区绿化; 厂区绿化用水. 固体废物; 污水处理厂; 污泥; 污泥经脱水后外运至南方有色集团公司固废堆场处置. 生活垃圾、格栅渣; 统一收集外运交由环卫处理. 噪声; 高噪声设备除采取安装减震机座降噪措施外，利用建筑隔声来减轻设备噪声对周围环境影响。.

# 表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 4.1环境影响分析及环保措施结论 （1）废水 本项目产生的废水主要为污水处理厂处理达标后的尾水。处理后3838m3/d尾水重金属达到《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）表3水污染物特别排放限值，其他污染物达到《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）表2限值要求后排入金竹小溪。生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化。因此不会对地表水造成明显不利影响。 （2）地表水 从金竹小溪现状监测的结果可知，部分监测断面的氨氮、锌、汞、砷、锑等超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。正常情况下，外排尾水（约3838m3/d）重金属达到《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）表3水污染物特别排放限值，其他污染物达到《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）表2限值要求后才排入金竹小溪。本项目外排尾水设计出水水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，因此，将有利于改善受纳水体的水质，逐步改善金竹小溪的污染现状，区域地表水的环境将逐渐好转。拟建工程尾水事故排放时，经过预测，枯水期和丰水期金竹小溪的汞能满足《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）表3水质要求，砷、锑的预测浓度均超过《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）表3水质要求。因此，建设单位在拟建污水处理厂调节池旁设置了事故池（22.8m×25m×5.0m），容积为2850m3＞479.75m3（3小时废水量），当污水处理厂出现异常导致无法正常运行时，及时将矿井涌水引入事故池，最大限度的杜绝事故情况下矿井涌水直排金竹小溪的情况发生。同时，由于砷、锑为持久性污染物，在生产过程中应注意监测其对下游地表水（金竹小溪）的累积效应，避免对人畜及农业生产造成危害。因此，本项目实施不会对水环境产生不利影响。 （3）地下水 根据对本项目所在区域水文地质条件的分析，地下水环境影响预测与评价结果表明：正常状况下，污水处理厂的池子做重点防渗后基本不会对地下水造成明显不利影响。非正常状况下，防渗层起不到应有的作用时，污染物会进入地下含水层，对地下水造成污染，但污染源运移的距离较短，受影响的范围较小。建设单位在严格落实报告书提出的各项措施的前提下，从地下水环境方面考量，本项目可行。 （4）噪声 本项目主要噪声设备为压滤机、搅拌槽、污泥泵等设备，噪声源距离村庄较远，合理安排作业时间，采取隔声减震等降噪措施后，经预测，本项目对厂界的噪声值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，且不会对厂区周围敏感点产生明显不利影响。 （5）固体废物 本项目产生的固体废物主要为污泥和生活垃圾。本项目污水处理厂产生的污泥干化后外运至南方有色集团公司固废堆场处置，生活垃圾统一收集，及时清运，不会对周围环境产生明显不利影响。拟建工程完成后，各类固体废物均能做到合理、妥善处置，因此，在严格落实处理措施与管理制度的情况下，不会对外环境产生明显影响。 （6）环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》附录B，对拟建工程主要原辅材料、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物进行识别，危险物质包括硫酸和矿井涌水中的砷、汞等。拟建工程可能产生的环境风险事故包括：污水处理厂故障废水泄漏事故、污水处理厂防渗破裂导致废水渗漏事故等。根据预测可知，拟建工程矿井涌水事故排放时，枯水期金竹小溪的铅、砷、镉的预测浓度均超过《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）表3水污染物特别排放限值后水质要求，且比河流本底浓度高。因此当废水经污水处理厂发生故障等事故时，应及时抢修，将矿井涌水引入事故池，最大限度的确保在事故池可容纳事故废水的容积内完成抢修工作。同时，应储备石灰、硫化钠等药剂作为应急物资。建设单位必须加强管理，保证生产废水处理设施的正常运转，杜绝事故排放情况的发生。污水处理厂防渗破裂导致废水渗漏发生后，从最不利角度考虑，污染物随地下水往下游迁移汇入金竹小溪，40小时后，污染物Sb和Cd浓度即超过《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准要求，55小时后，Pb和As超过《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准要求。汇入金竹小溪的污染物Sb和Cd浓度在9560天后达到初始浓度5mg/L，Pb和As浓度在9020天后达到初始浓度2mg/L。项目周边的环境敏感点拉么村、茶山锑矿矿部、白桃新村、纳马新村、德马新村的生活饮用水来自自来水管网（取水源为S1号岩溶泉水和地形较高处的山涧溪水），车河镇的生活饮用水来自集中式供水（骆马村车河水厂）。其中，岩溶泉水S1是由北西面带状岩溶区地下水补给，与本项目分别属于拉么水文地质单元和金竹坳水文地质单元两个不同的水文地质单元，骆马村车河水厂也距离本项目较远，与本项目没有水力联系。因此，当污水处理厂接地池子的防渗系统出现破裂，发生泄漏并持续泄漏时，污染物不会对周边居民的饮用水源产生没有明显不利影响。因此，在严格落实本评价提出的风险防范措施后，本项目环境风险可控，对周边环境风险较小。 （7）总量控制 本项目无氮氧化物、二氧化硫产生与排放。 本项目正常生产期间经处理后的尾水重金属达到《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）表3水污染物特别排放限值，其他污染物达到《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）表2限值要求后外排至金竹小溪。 因此，结合工程分析给出本项目COD、氨氮、铅（Pb）、砷（As）、镉（Cd）、汞（Hg）总量控制建议值，具体如下：COD28.02t/a、氨氮1.4t/a、铅（Pb）70.04kg/a、砷（As）70.04kg/a、镉（Cd）7.0kg/a、汞（Hg）0.14kg/a。 表4.1-1 废水污染物排放信息表（总量控制值计算） 序号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/a）. 1; COD; 20; 0.04778; 28.02. 2; 氨氮; 1; 0.00239; 1.40. 3; 铅; 0.05; 0.00012; 0.07. 4; 砷; 0.05; 0.00012; 0.07. 5; 镉; 0.005; 0.000012; 0.007. 6; 汞; 0.0001; 0.00000024; 0.00014. 7; 全厂排放口合计; COD; 28.02. 氨氮; 1.40. 铅; 0.07. 砷; 0.07. 镉; 0.007. 汞; 0.00014. （8）评价结论 南丹县南星锑业有限责任公司茶山锑矿污水处理厂项目符合国家产业政策，满足清洁生产要求，污染物可稳定达标排放，各类工业固体废物全部综合利用。在全面落实环境影响报告书所提出的各项污染防治措施的前提下，从环境保护角度分析，该项目建设可行。 - 4.2批复要求内容 （1）现有废水处理系统主要处理的是斜井工区480坑口及三岔河德马工区473坑口两个坑口排出矿井涌水，但目前废水处理的设施较为简单，需要新建匹配有效污水处理设施对480、473坑口产生的污水进行处理。 （2）南丹县南星锑业有限责任公司茶山锑矿污水处理厂属新建项目（项目代码：2019-451221-09-03041867），建设地点位于广西河池市南丹县车河镇茶山锑矿矿区内。项目主体工程污水处理厂采用“三相催化氧化+石灰中和+氧化脱氨+HSJ除锑药剂+纳米晶磁”工艺，设计处理规模为8000m3/d，处理来自480坑口涌水、473坑口涌水、初期雨水等废水，配套工程主要有进水监测房、污泥脱水车间、加药间、控制室及供水供电等。项目总投资2000万元，全部为环保投资。 （3）经污水处理厂处理后产生的废水主要为污水处理厂处理达标后的尾水。处理后尾水重金属达到《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）表3水污染物特别排放限值，其他污染物达到《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）表2限值要求后排入金竹小溪。生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化。产生的污泥干化后外运至南方有色集团公司固废堆场处置,生活垃圾统一收集，及时清运。 （4）总量控制指标 项目无氮氧化物、二氧化硫产生与排放。项目正常生产期间经处理后的尾水重金属达到《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）表3水污染物特别排放限值,其他污染物达到《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770- 2014）表2限值要求后外排至金竹小溪。总量控制值为：COD28.02t/a、氨氮1.4t/a、铅(Pb)70.04kg/a、砷(As)70.04kg/a、镉(Cd)7.0kg/a、汞(Hg)0.14kg/a。 （5）该项目在落实报告表提出的环境保护措施后，对环境不利影响可以减少到区域环境可以接受的程度。因此，同意你单位按报告表所列建设项目性质、规模、地点、采用工艺、环境保护对策和措施,开展项目建设。 （6）项目重点做好以下环境保护工作 ①应对项目所有废水产生场所进行地面硬化并做防渗处理，设置相应的截洪沟、排水沟，做好雨污分流。 ②须配套设置突发环境污染事故应急处理设施和应急预案,防治突发事件的发生.建立建全环保长效管理机制和环保设施运行台账。 ③加强厂区植树、种草等绿化工作，美化厂区环境，做到基本一步防治厂区水土流失。 ④增强清洁生产意识，提倡清洁生产，坚持可持续发展原则。 （7）项目建设必须执行主体工程与环境保护设施同时设计、同时施工、同时投入使用环境“三同时”制度。项目必须完成项目竣工环境保护自主经验收，合格后方可投入正式运行。 4.3环评及批复要求落实情况 表4.3-1 环评报告表提出的环保措施及落实情况一览表 序号; 环评报告表提出的环保措施; 落实情况. 1; 污水处理采用“三相催化氧化+石灰中和+氧化脱氨+HSJ除锑药剂+纳米晶磁”工艺水重金属达到《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）表3水污染物特别排放限值，，其他污染物达到《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）表2限值要求后外排进入金竹小溪。; 已落实，项目建成一套处理规模为8000m3/d的污水处理站及其配套工程，采用污水工艺为“调节池+三相催化氧化+石灰中和+氧化脱氨+HSJ除锑药剂+纳米晶磁”。检测结果表明该污水处理站处理尾水达标排放，最后汇入东北向的金竹小溪中。. 2; 噪声源为水泵、压滤机、搅拌槽、污泥泵等设备在底部加装减震垫，经过限制震动、建筑阻隔等作用减少噪声产生和传播。各水泵置于专门的泵站中，场界外1m处噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。; 已落实，水泵、压滤机、搅拌槽、污泥泵等设备在底部加装减震垫，场界外1m处噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求. 3; 污泥干化后外运至南方有色集团公司固废堆场处置。; 已落实，母公司南方有色集团公司定期拉运污泥至该公司固废处置堆放场处置. 4; 污水处理厂上、下游共布设长期观测井2个。; 已落实，在污水处理厂西北向400米上游，和东南向400米下游各设置了长期监测井，. 5; 设置事故池22.8m×25m×5.0m，用于收集污水处理厂停电或设备故障情况下的事故废水。; 已落实，项目建成1座容积为2850m3的应急池，详见附图6第15号图。. 表4.3-2 批复要求及落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 现有废水处理系统主要处理的是斜井工区480坑口及三岔河德马工区473坑口两个坑口排出矿井涌水，但目前废水处理的设施较为简单，需要新建匹配有效污水处理设施对480、473坑口产生的污水进行处理。; 已落实，项目建成一套处理规模为8000m3/d的污水处理站及其配套工程，采用污水工艺为“调节池+三相催化氧化+石灰中和+氧化脱氨+HSJ除锑药剂+纳米晶磁”处理480、473坑口产生的污水。. 2; 建设地点位于广西河池市南丹县车河镇茶山锑矿矿区内; 已落实，地点广西河池市南丹县车河镇茶山锑矿矿区内. 3; 项目主体工程污水处理厂采用“三相催化氧化+石灰中和+氧化脱氨+HSJ除锑药剂+纳米晶磁”工艺; 已落实，项目建成一套处理规模为8000m3/d的污水处理站及其配套工程，采用污水工艺为“调节池+三相催化氧化+石灰中和+氧化脱氨+HSJ除锑药剂+纳米晶磁”。检测结果表明该污水处理站处理尾水达标排放，最后汇入东北向的金竹小溪中。. 4; 应对项目所有废水产生场所进行地面硬化并做防渗处理，设置相应的截洪沟、排水沟，做好雨污分流。; 已落实，项目场地已进行混凝土硬化，已做好雨污分流措施，但未设置截洪沟。. 5; 须配套设置突发环境污染事故应急处理设施和应急预案，防治突发事件的发生.建立建全环保长效管理机制和环保设施运行台账。; 已落实，项目建成一座容积为2500m3事故应急池，编制了突发环境事件应急预案并在主管部门进行了备案，详见附件3应急预案备案表. 6; 加强厂区植树、种草等绿化工作，美化厂区环境，做到基本一步防治厂区水土流失。; 已落实，项目在污水处理站内空地，周边山体、山坡种植爬山虎等攀爬植物，使山体和山坡裸土达到绿化和水土保持效果。. 7; 项目建设必须执行主体工程与环境保护设施同时设计、同时施工、同时投入使用环境“三同时”制度。项目必须完成项目竣工环境保护自主经验收，合格后方可投入正式运行。; 已落实，项目在设计建设使用时，按照环境“三同时”制度，主体工程与环境保护设施同时设计、同时施工、同时投入使用，当前项目在申领排污许可证后已投入使用，工艺经调试运营已达到自主验收要求，并开展自主验收。.

# 表五

验收监测内容： ### 5.1废水 废水站进出口监测项目根据环评报告结合《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）表2，选取18项污染物项目进行验收，监测频次为监测2天，每天4次。 表5.1-1 废水监测点位、项目及频次一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 采样依据. 1#污水处理厂进口; pH值、总锌、总铅、总铜、总砷、总锑、总汞、六价铬、总镉、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、硫化物、氟化物、石油类、总锡; 4次/天， 监测2天; 《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）. 2#污水处理厂出口; 流量、pH值、总锌、总铅、总铜、总砷、总锑、总汞、六价铬、总镉、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、SS、硫化物、氟化物、石油类、总锡. ### 5.2噪声 由于项目东面边界为陡峭山坡、南面、西南面边界为山体无法对边界外进行噪声监测，现场取消了东面、南面边界的噪声监测，仅对该项目西边和北边进行。 表5.2-1 噪声监测点位、项目及频次一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 采样依据. 3#厂界西面; 厂界环境噪声LAeq; 昼、夜各1次/天，监测2天; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4#厂界北面.

# 表六

验收监测质量保证及质量控制： ## 6.1监测项目分析方法 表6.1-1 监测项目分析方法及仪器信息 检测项目; 方法名称/标准号; 检出限/检测范围; 仪器名称/编号. （1）废水. pH值; 《水质 pH值的测定 电极法HJ》 1147-2020; （0~14）无量纲; 水质分析仪 HQ40d（120104010150045）. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009; 0.025mg/L; 可见分光光度计 7230G（230204010150015）. 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017; 4mg/L; 滴定管50mL（DD-A50-001）、COD消解仪HCA-12 型（230204010150101）. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989; 4mg/L; 电子分析天平ML204（010305010030014）、 电热鼓风干燥箱101-1AB（120105010030008）. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989; 0.01mg/L; 紫外分光光度计 N4（230204010150110）. 总氮; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 HJ 636-2012; 0.05mg/L. 硫化物; 《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 GB/T 16489-1996; 0.005mg/L; 可见分光光度计 7230G（230204010150015）. 氟化物; 《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》 GB/T 7484-1987; 0.05mg/L; 离子计 PXSJ-216F （230204010150085）. 石油类; 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018; 0.06mg/L; 红外测油仪 OIL460（230204010150034）. 总铜; 《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015; 0.04mg/L; 电感耦合等离子体光谱仪 Optima8000（010305010030032）. 总锌; 0.009mg/L. 总铅; 0.07mg/L. 总镉; 0.005mg/L. 总锡; 0.04mg/L. 总锑; 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014; 0.2μg/L; 原子荧光形态分析仪 SA520（230304010150045）. 总砷; 0.3μg/L. 总汞; 0.04μg/L; 原子荧光光度计 AFS-933（011004010150014）. 六价铬; 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》 GB/T 7467-1987; 0.004mg/L; 可见分光光度计 7230G（230204010150015）. 流量; 《水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）》HJ/T 92-2002; /; 便携式流速仪 FH950.1（230404010150125）. （2）噪声. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008; （20-132）dB（A）; 多功能声级计AWA6228+ （230404010150128）、 声校准器 AWA6221A （230404010150050）、 轻便三杯风向风速表 FYF-1（230404010150163）. ## 6.2质量控制与质量保证 （1）本公司通过省级计量认证并获得《计量认证合格证书》，监测人员均持证上岗，监测分析仪器均经过有相应资质的计量部门检定合格并在有效期内使用，各类原始记录及分析测试结果，按相关技术规范要求进行数据处理和填报，并进行三级审核。 （2）样品的采集、运输、保存、实验室分析按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）、《污水监测技术规范》（HJ/T 91.1-2019）、《水质 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）等国家规定的技术规范、标准方法进行。 （3）项目噪声测量期间，天气为晴天，在风速小于5m/s时的气象条件下以及被测声源（主要为进出车辆和设备运行作业）正常工作时进行，所用仪器为AWA6228+型多功能声级计，经过有相应资质的省级计量部门检定合格，并在有效期内使用，使用前后经过校准，测量前后仪器的标准偏差不大于0.5dB(A)。

# 表七

验收监测期间生产工况记录： 7.1验收监测期间生产工况 验收监测时要求在生产工况稳定，环保设施运转正常的条件下进行。 本次验收由于处于枯水期，废水进水量比较少，从附件4污水站的“工艺运行记录表”记录可知，枯水期时污水站运行分早班和中班，每班8小时工作时间，系统每天运行16小时，由于系统运行时间不足24小时，本次验收工况以小时流量作为本次工况核算方式。 由表7-1中可知12月15号系统运行8小时，废水处理量为1655.6m3，处理流量为207m3/h，工况62%。12月16号处理量为4939m3，处理流量为308.7m3/h工况为93%，平均工况为77%。 本次验收在2021年12月15日-16日废水处理量工况计算详见表7.1-1，废水站工艺运行台账数据详见附件4。 表7.1-1 废水处理量统计表 时间; 12月15日; 12月16日. 系统运行11h; 系统运行16h. 处理量（m3/d）; 1655.6; 4939. 小时流量（m3/h）; 207; 308.7. 设计小时流量（m3/h）; 333.3. 工况%; 62; 93.

验收监测结果： 7.2废水检测结果及评价 本次监测工作于2021年12月15日至16日进行，监测项目包括pH值、氨氮、化学需氧量、悬浮物、总磷、总氮、硫化物、氟化物、石油类、总铜、总锌、总铅、总镉、总锡、总锑、总砷、总汞、六价铬，18个监测项目，检测结果显示pH值、氨氮、化学需氧量、悬浮物、总磷、总氮、硫化物、氟化物、石油类9个监测项目出水水质均小于《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB 30770-2014）表2中标准值；总铜、总锌、总铅、总镉、总锡、总锑、总砷、总汞、六价铬9个监测项目出水水质均小于《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB 30770-2014）表3中限值。 本次验收引用了广西宁大检测技术有限公司于2022年1月18日对出水铊的监测数据，小于《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB 30770-2014）修改单中限值。 7.3去除效率结果及评价 在表7.3-1中的17个监测项目中，除硫化物、总铜、总铅、总镉、总汞、六价铬6个监测项目进出口水样未检出，其他污染物项目去除效率范围为27~100%之间，其中氟化物去除效率为27%，石油类去除效率为100%，平均去除效率为77%。 7.4噪声检测结果及评价 本次验收于2021年12月15日至16日进行，由于项目东面边界为陡峭山坡、南面、西面边界为山体无法对边界外进行噪声监测，仅对该项目3#厂界西面、4#厂界北面的厂界噪声进行了现场监测，根据检测结果，3#厂界西面、4#厂界北面噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348- 2008）2类标准限值要求。厂界噪声检测结果如下详见表7.4-1。 7.5总量控制 根据丹环管字〔2020〕7号批复及环评报告、排污许可证许可年排放量对项目实施总量制要求，项目总量控制值见表7.5-1。 污染物年排放量（t/a）=废水年排水量（t/a）*污染物排放浓度（mg/L），根据验收期间排水量，折算成年排水量为226.008万吨/年，则本次验收污染为年排放量见表7.5-1。 表7.5-1 废水污染物排放信息表（总量控制值计算） 序号; 排放口; 污染物种类; 环评报告及批复许可年排放量控制值（t/a）; 排污许可证许可年排放量限值（t/a）; 本次验收排放量（t/a）; 评价. 1; 废水总排放口; COD; 28.02; 24; 12.4; 未超量. 2; 氨氮; 1.40; 1.40; 0.159; 未超量. 3; 铅; 0.07; 0.07; 0; 未超量. 4; 砷; 0.07; 0.04; 9.04×10-4; 未超量. 5; 镉; 7.0×10-3; 7.0×10-3; 0; 未超量. 6; 汞; 1.4×10-4; 1.4×10-4; 0; 未超量. 注：铅、镉、汞3个污染物未检出.

# 表八

环境管理检查： 8.1环评制度执行情况 2019年11月建设项目立项并通过南丹县发展和改革局审批和备案，备案号为2019-451221-09-03-041867。2019年9月南星锑业公司委托北京矿冶科技集团有限公司编制《南丹县南星锑业有限公司茶山锑矿污水处理厂建设项目建设项目环境影响报告表》。2020年12月河池市南丹生态环境局批复《关于南丹县南星锑业有限公司茶山锑矿污水处理厂建设项目建设项目环境影响报告表的批复》，批文号为丹环管字〔2020〕7号，2020年12月1日。建设项目于2020年7月开工建设，2021年5月23项目竣工并投入调试运行工作。2021年6月14日取得排污许可证。2021年12月南星锑业公司委托广西博测检测技术服务有限公司对该项目进行了环境保护设备设施竣工验收监测工作，该项目执行了环评制度。 8.2“三同时”制度执行情况 项目在设计、施工、投入使用时，按照环境“三同时”制度，主体工程与环境保护设施同时设计、同时施工、同时投入使用，当前污水处理厂在申领排污许可证后已投入使用，工艺经调试运营达到自主验收要求后，开展自主验收工作。 8.3环保档案资料管理 项目的环境影响评价文件、批复、监测数据、环保设备设施资料、设计资料、污水处理站工艺运行台账等资料均归档保存于污水处理厂控制室档案柜。 8.4 环境保护管理机构、环境保护管理规章制度建立情况 南星锑业公司根据污水厂运行管理需求，由环保科负责污水处理厂和公司的日常环保运营工作，制定了污水处理管理制度和设备设施操作规程，明确人员工作职责。环保设施有专人负责日常的运行、维护管理，并填写工艺运行记录，形成管理台账。 8.5 监测计划、环保人员和仪器设备配置情况 南星锑业公司已于2021年6月14日申领排污许可证，运营期间按照《排污单位自行监测技术指南 总则》制定有监测计划，执行排污许可自行监测方案，按监测计划按期开展自行监测，并提供报告，定期在全国排污申报系统填报执行年报。污水站运营工作制度实行3班制，每班工作8小时，年运行365天，职工定员为7人。 8.6 环境风险管理检查情况 根据项目环评报告表和《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的通知（环发〔2010〕113号）要求，本项目已编制突发性环境污染事故应急预案，并在生态环境主管部门备案，备案号：451221-2021-016-1。 8.7 环境污染事故及投诉情况核查 通过环保局网站投诉信息检索、污染信息检索、咨询、调查，企业调试运行期间未发生环境污染事故，亦未受到周边居民或企业投诉。 8.8 排放口规范化检查、在线监测仪器安装情况 本项目废水经过污水处理工艺处理达标后，经巴氏计量槽排入厂内沟渠，最终流入金竹小溪，排放口已按照排污口规范管理及排放口环境保护图形标志管理有关规定，在排污口附近设置标识牌。 本项目在总排水口巴氏计量槽旁建设了出水在线监测房，监测项目包括化学需氧量、氨氮、铅、砷、镉、汞、铜、锌、pH值、流量共10个项目。污水站制定了废水自动监控设施运行管理制度、废水自动监控系统运行注意事项及应急预案、废水自动监控设备操作规程等运营管理制度，明确了运行、维护人员工作职责，建立了运行管理台账和运行记录。当前在线监测设备已安装但尚未进行验收。 8.5厂区环境绿化情况检查 项目已在厂界周边山坡种植爬山虎攀爬植物稳定山坡水土，绿化带种植树木绿化。

# 表九

验收监测结论： 9.1项目基本情况 南丹县南星锑业有限责任公司茶山锑矿污水处理厂位于广西河池市南丹县车河镇茶山锑矿矿区内，由于企业近年来的发展，原设污水处理系统处理能力已经不能满足企业生产需要，南星锑业公司新建南丹县南星锑业有限责任公司茶山锑矿污水处理厂项目，项目投资2000万元，建设规模8000m3/d，采用“三相催化氧化+石灰中和+氧化脱氨+HSJ除锑药剂+纳米晶磁”污水处理工艺，污水处理达标后通过排水沟渠，排入东北侧金竹小溪。 9.2 项目变动情况 经现场勘查和资料分析，对照生态环境部办公厅《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评函〔2019〕934号）中“水处理建设项目重大变动清单”，项目的性质、规模、建设地点、生产工艺、环保措施不存在重大变动情况。 9.3环评及批复落实情况检查 通过资料分析与现场调查，本项目环境影响报告表及其批复提出的环保措施和要求均已落实。 9.4 验收期间工况 我公司于2021年12月15日~16日对项目环境保护设备设施进行现场验收监测工作，验收监测期间，污水处理工艺及其配套设备设施运行稳定正常，污水处理工况平均77%。 9.5监测结论 （1）根据废水水质样品检测结果显示，pH值、氨氮、化学需氧量、悬浮物、总磷、总氮、硫化物、氟化物、石油类9个监测项目出水水质均小于《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB 30770-2014）表2中标准值；总铜、总锌、总铅、总镉、总锡、总锑、总砷、总汞、六价铬9个监测项目出水水质均小于《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB 30770-2014）表3中标准值； （2）本次噪声验收于2021年12月15日至16日进行，由于项目东面边界为陡峭山坡、南面、西面边界为山体无法对边界外进行噪声监测，仅对该项目3#厂界西面、4#厂界北面的厂界噪声进行了现场监测，根据检测结果，3#厂界西面、4#厂界北面噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值要求。 （3）本项目产生的固体废物主要为污泥和生活垃圾，污泥经脱水后转运至至南方有色集团公司固废堆场处置，生活垃圾统一收集，由环卫部门清运处理。 9.6 总量控制 根据丹环管字〔2020〕7号批复及环评报告对项目实施总量制，项目总量控制值如下：COD：28.02t/a、氨氮：1.4t/a、铅（Pb）：70.04kg/a、砷（As）：70.04kg/a、镉（Cd）：7.0kg/a）、汞（Hg）：0.14kg/a，根据表7.4-1计算结果表明，总量控制指标实际年排放总量符合总量控制要求。 9.7 综合结论 综上所述，南丹县南星锑业有限责任公司茶山锑矿污水处理厂项目实行了“三同时”制度，验收监测的废水污染物、噪声检测结果均达标排放，固体废物得到妥善处置，污染物排放总量得到了有效控制，环境影响评价报告表及其批复提出的环保措施要求得到落实，项目变动情况不构成重大变动，项目符合验收条件，建议该项目通过建设项目环境保护竣工验收。 9.8 建议 （1）严格遵守各项环保规章制度、避免污染事故的发生。 （2）进一步完善环保管理制度，按照应急预案制作好环境风险防范措施，定期开展应急演练，严格落实各项环境保护措施及环境风险防范。 （3）加强各项环保设施的运行管理，保证各项环保措施的稳定运行，确保各类污染物长期稳定达标排放。 （4）认真落实企业自行监测计划。